# 附件1：

# 长沙市青少年宫中央空调             溴化锂主机维保需求

- 一、项目概况

长沙市青少年宫中央空调系统建成于2017年，中央空调溴化锂主机采用三台双良品牌直燃三用溴化锂吸收式冷热水机组，为集中供冷、供热的水、空气系统。系统提供卫生热水、夏季冷负荷为4720kW、冬季热负荷为2980kw;系统覆盖总建筑面积约为39805.44㎡，范围包括A座建筑面积为17735.09㎡，B座建筑面积为9865.08㎡，C座建筑面积为8005.27㎡。地下室A座负一层游泳馆、健身房建筑面积约为2500㎡，地下室C馆负一层数字影院建筑面积为1700㎡。

中央空调溴化锂主机包含但不限于以下：

| 长沙市青少年宫中央空调设备明细表（溴化锂主机部分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 直燃三用型溴化锂吸收式冷(温)水机组 | 双良节能 | ZXQII-174(14/7)(32/37.5)R2H2-W60ZXSJ1090 | 台 | 1 |
| 直燃三用型溴化锂吸收式冷(温)水机组 | 双良节能 | ZXQII-174(14/7)(32/37.5)R2H2-W60ZXSJ1089 | 台 | 1 |
| 直燃三用型溴化锂吸收式冷(温)水机组 | 双良节能 | ZXQII-116(14/7)(32/37.5)H2-W40 ZXSJ1088 | 台 | 1 |

- 二、维保工作主要内容

- 1、总则

1.1维保工作主要内容包含但不限于：提供技术支持、维护保养、故障处理、性能优化、巡检、调试、定期检测、临时配合等一站式的维护服务，维护期内提供定期的机组保养和日常维护保障，在维护期间提供24*365不间断应急服务响应，随时解除设备上的任何故障，专业、迅速、可靠的服务。

1.2中标人须购买作业区域的公众责任险，保险金额不低于人民币100万元，保险期应完整覆盖合同约定的服务期。维保人员的安全等管理责任由中标人全权负责，并为其购买人身意外伤害险。维保服务人员作业的人身意外伤害保险，保险金额不低于人民币50万元/人，保险期应完整覆盖合同约定的服务期。

1.3需认真落实维保服务内容，按照国家或地方包含但不限于《空调通风系统运行管理标准》（GB50365-2019）、等法律、法范、标准，结合采购人有关规定和管理要求对中央空调设施和设备进行维护保养，对不合格的中央空调系统物件，中标人应及时予以更换、补充，以使整个维保工作系统化、规范化、档案化，确保中央空调设施始终正常运行状态。

1.4中标人维护人员按计划性、定期性（每月度不少于2次、每次安排不少于2人/次）现场对中央空调系统的运行情况进行技术性检查，对各类设备故障情况及隐患进行维修更换处理，并对相关设备进行维护保养。并以书面形式出具现场服务报告，提交采购人签字留档。

1.5中标人应向采购人中央空调溴化锂主机操作和值班使用人员进行免费培训，每年每台培训不少于1次。培训内容主要包括：了解设备性能、掌握设备正确的操作方法和常见故障的处理方法以及其它必要的知识。

1.6如采购人如有以下情况：特殊的接待、配合相关单位上级部门检查、系统联合测试、功能验收、特殊天气（高温、台风、暴雨等）、安全检查、长节假日、各类大型群体性，中标人需安排专人在现场值班提供保障工作。

1.7为保障中央空调溴化锂主机设施安全、稳定、高效的运行，应对突发紧急情况，中标人应制定行之有效的突发应急预案。

1.8严格按照相关法规、设备厂商或采购人维保工作的内容要求，制定维护保养服务工作计划，明确项目负责人、列明中央空调溴化锂主机设施的名称、维护保养的内容和周期。 维护保养计划每月不少于 1 次对维护保养项目进行维护保养，填写《维护保养记录表》，出具维护保养报告。

1.9采购人有权对合同规定范围内中标人的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期考核中标人提供服务质量。采购人依据考核结果，每季度向中标人支付上季度费用。

1.10中标人应当符合国家规定的从业条件。

1.11中标人应收集维护保养项目的总平面布局图、平面图、系统图、产品使用说明书等技术资料，现场确认中央空调系统种类并统计中央空调系统设施各系统主要设备的规格型号和数量，编制维护保养项目《中央空调溴化锂主机基本情况表》。

- 维保人员要求

- 2.1中标单位应具备一支专业、精干的队伍；须至少安排两名经验丰富且具有相关部门要求的相应资格证书的人员专门负责中标人的维护保养工作。维保服务人员皆有丰富的一线工作经验，熟悉建筑、设备、综合服务等专业知识，具备良好的个人素质与较强的独立处理能力和沟通协调能力。

- 2.2中标单位负责保障派驻员工的安全，做好安全教育及安全防护措施，需为驻场人员购买社保、意外伤害险等保险，费用由中标人自行承担。中标人负责在中央空调系统维保作业过程中发生安全事故的处理并承担全部责任。因维保单位维修保养不当所造成的安全事故、相关责任与损失（包括直接经济损失、间接经济损失等）的，由维保单位善后处理并承担全部责任。

- 2.3中标单位派驻员工严格执行国家、地方和行业相关法律、法规、规章、标准和规范。

- 2.4负责日常技术管理工作，对中央空调溴化锂主机设备维修质量负责，组织解决中央空调溴化锂主机设备维修过程中出现的疑难技术问题。

- 2.5熟悉并遵守采购人管理制度和工作流程；服从采购人及其物业公司管理。

- 2.6熟悉中央空调溴化锂主机设备的工作原理和性能指标、设备操作注意事项、常见问题处理方法、设备故障维修等。

- 维保工作要求

3.1中标人24*365天无间断待命。接受并处理采购人或物业公司的电话、微信、电子邮件、传真等的故障申告。所有接到的采购人及物业公司的电话、微信、电子邮件和传真都被记录在案，并被跟踪直至故障彻底解决，且形成文字档案直到采购人人员签字确认为止。

- 3.2接到报故情报后，应在6小时内赶到现场进行排故，并在24小时内解决；如出现设备当时无法修复，需提供替代设备，并保证在3个工作日内使系统恢复正常运行。

- 3.3当中央空调系统损坏严重，需更换重要贵重零部件，中标人应尽可能予以修复，除非证明同种技能的其他专业人员亦不能修复的，才可报采购人要求更换，经采购人审定同意后方可进行跟换。

3.4所有损坏配件更换一律使用原厂正品全新配件，维修更换后的设备技术参数不低于原有设备的技术参数。更换下的坏配件按采购人指定地点保管备查。

3.5中标人接到采购人通知后，如未按合同约定的时间到达现场进行处理，视为违约，由此造成的损失由中标人承担责任。

3.6中标人派驻人员在进行中央空调溴化锂主机维保服务工作中严格遵守有关安全规定，不得“三违作业”，因中标人派场人员违规操作引发的安全事故由中标人承担全部责任。

- 3.7针对中标人服务不到位或设备维修更换不满足功能要求的，采购人将进行考核、评估，扣除相关维修费用。

3.8中标人在进行设备的维修维护过程中，未经业主同意，不得擅自更改系统及设备的原设计。

3.9中标人必须为员工提供满足规范要求的劳保用品。配置维保所需维修工器具，其工器具配置须满足生产及安全要求。

- 3.10中标人应本着“实事求是”的原则和态度对采购人中央空调溴化锂主机设备进行维修维护工作。针对具体的故障，采取切实可行的办法进行处理，坚决杜绝夸大故障、敷衍行事现象的出现，切实维护项目双方的利益。

- 3.11在维保作业中，中标人人员只负责所辖设备设施的检修，对于不熟悉的设备设施，未经允许不得进行摸、碰，更不得对不清楚的设备设施进行操作，因此造成的损失由中标人承担。

3.12中标人必须服从采购人及物业公司的管理，必须按照相关要求进行施工，确保按质、按量的完成工作。对于业主认为确需紧急处理的故障，中标人应该按照故障处理的相关流程，“无条件、即时性、高效性”的原则处理完成，并确保不影响中央空调溴化锂主机正常运行。在紧急情况下，因中标人未及时响应业主要求，业主保留另行处理的权力，因此造成的费用由中标人承担。

- 3.13 中标人应建立中央空调溴化锂主机设施维保档案，记录维保计划、方案、报告、实施过程、设备故障及处理情况、中央空调设施相关资料等信息。汇集成册，进行妥善保存，年度交付，以便采购人随时查阅和参考。合同到期中标人需交回所有与采购人相关的设施设备或事件所有资料信息，不以任何方式留存，透漏给第三方。

4、中央空调系统设施的维护保养要求

4.1、中央空调溴化锂主机部分

中央空调溴化锂主机设备维护保养服务要求主要是指中标人确保采购人中央空调溴化锂主机（三台直燃三用型溴化锂吸收式冷(温)水机组）设备安全运行及提供专业维护保养、故障、隐患处理等相关服务工作，具体包括但不限于以下：

4.1.1最低的运行故障率，年维护服务通过“专业+规范”的指导与保养，实施突破性的预防服务，有效降低故障概率，延长设备使用寿命，从而提升机组稳定、高效、安全运行，将产生报警及异常降至最低。

4.1.2不间断的服务响应，7×24的不间断服务承诺。空调运行中一旦出现突发性故障，在接到报修通知后即组织最强的技术力量，以最便捷的方式、最快的速度赴现场予以高效解决与处理，确保事故损失控制在最低限度，确保在抢修时间上最大化的满足与保证用户。

4.1.3免费的配件提供，年维护协议期间，用户可根据空调投运需求情况，免费获取单台机组总价值不高于1000元的单件或多件设备配件。

4.1.4免费的技术讲解，年维护协议期间，了解用户的使用需求及操作习惯，结合实践做好操作讲解。

4.1.5免费的检测服务，年维护协议期间，每年度提供一次溴化锂溶液和水质的检测服务，提交采购人检测报告。

4.1.6优惠的配件供应，对于设备日常维护、突发维修工作过程中所需求的配件，将在配件统一销售价的基础上一次下浮10%予以优惠提供。

4.1.7跟踪空调运行质量，掌握空调安全运行和使用效率情况，了解负荷状况，预判异常现象。

4.1.8制订和实施空调系统的维护保养计划和配件更换计划。

4.1.9通过专业化的检测仪器和计划性保养内容，进行预防性的“保养”服务，降低故障概率，延长设备寿命。

4.1.10年保修服务优先配置使用专业化的工装设备，以烟气分析仪，红外线测温仪、管道清洗机、精密过滤装置、便携式PH计、便携式电导率仪、气泡法测真空工具、笔记本电脑为年保修客户提供快捷的响应和精确的保养服务。

4.1.11中标人全面检测系统运行参数和监控设备的运行状态，综合系统冷（热）量需求，分析出系统优化运行参数，自动控制水泵或风机的运行频率和设备启停数量，调节系统冷（热）水、冷却水流量，跟踪空调主机工况变化，保证系统在各种负荷条件下处于最佳工作状态，从而降低整个空调系统的综合能耗，达到高效节能的目的。

4.1.12将设备运行周期内的所有设备数据备份到云端，任何时间均可从云端了解设备运行历史,对大量数据可进行分析，了解设备运行情况，云端数据对采购人开放或定期提交采购人。

4.1.13中央空调溴化锂主机保养由维护工程师实施（每2月一次），中央空调溴化锂主机保养对照<空调年维护B级/C级保养计划表>中的内容、方法及要求进行完整充分的实施，确保保养工作无漏项，每项保养工作严谨落实到位。每次现场保养结束后，填写<空调年维护B级/C级保养记录表>交采购人签字确认后存档。

4.1.14定期的性能测试每年对中央空调溴化锂主机进行工况性能测定调试，直燃型机组制冷期间一次（5月1日～6月15日期间）、采暖期间一次（11月1日～12月15日期间）；每年（5月1日～6月15日期间）对用户的空调维管人员进行现场技术培训；每年进行C级保养时对中央空调循环水水质及主机溶液进行取样并化验，出具化验报告并提出改进建议。

4.1.15溴化锂机组维保工作内容

| NO. | 服务项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联网监控 | 检查报警号码是否正确、完整、有无断线记录 |
| 2 | 真空泵抽气性能检查、保养 | 1.抽气能力的确认 2.阀门及连接管道的密封3.真空泵油面及油质检查、更换。4.电器的常规检查。 |
| 3 | 机组真空检查 | 1．真空度符合规定要求 2.落差式抽气系统和真空泵工作正常。3.抽气的辅助设备及仪表工作正常。 |
| 4 | 抽气电（磁）动阀性能检查 | 检查连线正确、密封良好、工作正常。 |
| 5 | 机组运行观察及控制检查 | 1.对冷却水、冷温水、卫生热水进出水温度、流量、压差检查。2.主机各部温度、压力、电器控制的各部参数。 |
| 6 | 燃烧机（热源阀）检查 | 检查燃烧机运动部件、检测过量空气系数等参数。 |
| 7 | 屏蔽泵噪声及电机温度检查 | 检查噪音和电机温度在允许范围内。检查震动情况。 |
| 8 | 浓度调节阀检查 | 检查调节阀密封良好调试可靠。固定调节阀 |
| 9 | 冷却水温度恒温校验※ | 用精密温度计测量冷水出入口温度与触摸屏上显示值对比。 |
| 10 | 电眼（火焰检测器）※ | 清洁电眼并确认感光部位透明无损。 |
| 11 | 烟管及炉膛烟垢检查※ | 开泄其门检查高发烟管，通过观火孔观察炉膛内结烟垢情况。 |
| 12 | 排气成分分析※ | 检测过量空气系数。 |
| 13 | 燃烧机保养※ | 清除钢带上的灰尘和水渍，防止生锈。 |
| 14 | 燃料过滤器清洗※ | 检查并清洗燃料过滤器。 |
| 15 | 燃烧机喷嘴清洗※ | 清洗喷嘴积炭、并确认其无损坏、位置正确。 |
| 16 | 燃烧机风门伺候机构检查※ | 检查风门及转动情况 |
| 17 | 燃烧机钢带调节机构检查※ | 燃烧机钢带伺候机构 |
| 18 | 燃烧泄露检测装置检查※ | 检查燃气泄漏检测装置动作是否正常。 |
| 19 | 冷水温度传感器校验 | 1．冷水温度准确校验合格 2.连接线接线牢固 3.动作灵敏 |
| 20 | 冷水校核温度传感器校验 | 1．冷水温度准确校验合格 2.连接线接线牢固 3.动作灵敏 |
| 21 | 靶流动作试验 | 1．安装正确2.检验动作灵敏3.线接线牢固4.检查不漏水 |
| 22 | 观察溶液及锈蚀 | 1．溶液透明清澈无杂质2.机内铜管有光泽，钢构件无锈蚀 3.屏蔽泵过滤网无堵塞现象 |
| 23 | 排水阀清理 | 清除阀芯及阀体内残渣。阀杆处添加填料 |
| 24 | 燃烧机油泵清洗※ | 清洗油泵过滤器。 |
| 25 | 燃烧机雾化盘清理※ | 清洗雾化盘并确认其屋损坏、位置正确。 |
| 26 | 燃气主电磁阀气密性检查※ | 用皂液对管阀连接处简陋并参照说明书对阀组充气保压。 |
| 27 | 燃气上、下限开关校验※ | 确认电磁阀可靠开关，试验供气压力超限反应。 |
| 28 | 离子火焰探针清洗及调整※ | 对火焰探针清洗积炭。 |
| 29 | 点火电极清洗及校验※ | 对点火电极清洗并确认其无损坏、位置正确。 |
| 30 | 冷却水低温试验 | 1．冷却水温度准确校验合格 2.接线牢固 3.动作灵敏 |
| 31 | 冷却水、温水传感器校验 | 1．冷却水温度准确校验合格 2.接线牢固 3.动作灵敏 |
| 32 | 制冷运转溶液浓度检查 | 1．综合浓度的取样检测 2.高发浓度出口的取样检测3.低发浓度出口取样检测 |
| 33 | 结晶温度传感器校验 | 1．结晶温度准确校验合格 2.连接线接线牢固 3.动作灵敏 4.温度偏差调整 |
| 34 | 排气温度传感器校验※ | 排气温度准确性校验合格；温度偏差调整 |
| 35 | 环境温度等温度传感器校验 | 1．环境温度准确性校验合格 2.连接线接线牢固 3.动作灵敏4.温度偏差调整 |
| 36 | 高发温度控制器校验 | 1．高发温度准确性校验合格 2.连接线接线牢固 3.动作灵敏4.温度偏差调整 |
| 37 | 高发液位传感器校验 | 1．高发液位准确性校验合格 2.连接线接线牢固 3.动作灵敏 |
| 38 | 冷剂液位传感器校验 | 1．冷剂液位准确性校验合格 2.连接线接线牢固 3.动作灵敏 |
| 39 | 贮气量传感器校验 | 1．贮气准确性校验合格 2.连接线接线牢固 3.动作灵敏 |
| 40 | 锈蚀分析及保养 | 1．目测金属件腐蚀情况2.溶液的化学分析 3.屏蔽泵过滤器堵塞情况 4.检测不凝性气体的产生 5.检测制冷量衰减情况 |
| 41 | 控制柜器件除尘及检验 | 控制柜器件清洁。检验元器件的动作灵敏 |
| 42 | 温水*卫生热水恒温阀**校验 | 检查水温是否稳定、指制热及卫生热水是否可独立调节 |
| 43 | 冷水、冷却水铜管结垢检查 | 打开水盖，如有结垢立即清洗。化学清洗或手工清洗 |
| 44 | 变频器保养 | 1．电器保养2.风机机械保养 3.除尘清洁 |
| 45 | 溶液取样分析 | 溶液取样。送试验室分析 |
| 46 | 机组接地电阻检查 | 摇表检测接地电阻，≤10欧姆 |
| 47 | 电机对地绝缘电阻检查 | 摇表检测绝缘电阻，≥0.5兆欧 |
| 48 | 冷热切换 | 水系统阀门切换 |
| 49 | 变工况试验 | 安全保护试验，自动控制试验 |
| 50 | 冬季保养 | 冷却水防冻、空调水系统防冻、末端系统防冻 |
| 51 | 更换水盖密封条 | 清洗检测时更换橡胶板 |
| 53 | 高温区密封件更换 | 对O型圈橡胶密封件更换 |
| 54 | 到期备件更换 | 按照规定要求更换所有到期零部件 |

4.1.16中央空调溴化锂主机年维护现场保养计划表

1、B级保养计划表

| 保养项目 | 保养内容、方法及要求 |
| --- | --- |
| 1.真空检查与保养 |  |
| 1.1机组真空 | 1.机组真空度检测及真空合格度确认，自抽压力显示值及真空读数是否正常；2.自抽系统工作是否正常；3.据需实施气泡法测真空验证主机真空是否合格； |
| 1.2真空泵 | 1.极限性能的确认；2.阀门及其连接管道的密封；3.真空泵油面及油质检查、更换；4.电器的常规检查；5.真空泵表面污垢清理； |
| 2.运行质量检查 |  |
| 2.1调阅运行记录 | 1.查阅作业员记录的运行数据；2.查阅主机的历史记录，分析其中的异常数据记录；3.查阅故障参数信息； |
| 2.2运行观察、性能测试 （至少60分钟） | 1.主机的负荷与出力情况观察，制冷效率是否稳定；2.（高压）发生器液位是否稳定，机组有无异响；3.变频器、溶液泵、冷剂泵的工作是否正常；4.主机各运行部件有无噪音等异常；5.燃烧器/蒸汽调节阀是否频繁启停/开关；6.对主机的运行数据进行记录，对运行性能方面存在的问题提出运行改进或维护建议； |
| 2.3现场技术交流 （至少20分钟） | 1.了解操作人员的习惯，进行操作要领培训；2.集中讲解故障疑点及技术难点； |
| 3.工质检查及保养 |  |
| 3.1冷剂水检查 | 1.目测透明清澈无杂质；2.冷剂水密度； |
| 3.2溶液检查 | 1.稀溶液浓度检测；2.浓溶液浓度检测与显示校验； |
| 3.3循环量（变频器）调整 | 1.稀溶液循环量调节阀阀位；2.参数调整；3.变频器散热部件清灰； |
| 3.4冷水/冷却水水质化验 | 1.主要检测指标检测,如达不到标准，与用户沟通进行处理。 |
| 4.电气检查与保养 |  |
| 4.1压力/温度检查 | 1.显示值正常；2.接线牢固； |
| 4.2 控制/安全参数检查 | 1. 安全参数/调节参数校对； |
| 4.3供电电源电压、电流检查 | 1.万用表检测供电电压；2.钳型表检测电流值； |
| 4.4液位传感器校验 | 1.液位显示校验；2.接线牢固；3.动作灵敏； |
| 4.5靶流开关安全试验 | 1.安装正确；2.动作灵敏；3.接线牢固；4.不漏水； |
| 4.6故障报警安全试验 | 1.报警显示校验；2.接线牢固；3.动作灵敏； |
| 4.7水泵连锁 | 1.动作正常；2.接线牢固 |
| 4.8变频器 | 1.电器保养；2.风机机械保养；3.风扇/散热片清灰； |
| 4.9溶液泵/冷剂泵 | 1.摇表检测绝缘电阻≥5兆欧（每年一次）；2.接线牢固； |
| 4.10机组接地检查 | 1.摇表检测机组接地电阻，≤10欧姆（每年一次）； |
| 5.燃烧器检查与保养 |  |
| 5.1燃烧情况检查 | 1.烟气分析（运行期间一次）；2.燃烧器风机运行有无异常振动及杂音，风门机构传动是否正常；3.有条件的观察燃气流量及压力，确定燃烧器是否在正常负荷工作； |
| 5.2燃烧器本体保养 | 1.清除积灰、污垢；2.风机电机的电压及电流检测；2.接线牢固 |
| 5.3阀组及燃烧器燃气管路检查 | 检查各部件连接处是否有泄漏； |
| 5.4燃气（油）系统过滤器检查 | 检查并清洗过滤器（主管路过滤器、油泵过滤器、喷咀过滤器） |
| 5.5传动机构保养检查 | 1.清除钢带上的灰尘和水渍，防止生锈；2.检查风门及转动情况，进风口清灰处理； |
| 5.6燃气阀组/检漏仪检查 | 检查燃气阀组/泄漏检测装置动作是否正常； |
| 5.7压力开关检查 | 试验上、下压力超限动作是否正常； |

注：年维护B级保每二月实施一次，适用于主机运行与停运期间的例行检查保养。

- C级保养计划表

| 保养项目 | 保养内容、方法及要求 |
| --- | --- |
| 1.真空检查与保养 |  |
| 1.1机组真空 | 1.气泡法测真空，记录抽真空与极限真空时的气泡差异个数；2.真空度确认； |
| 1.2主机真空密封件更换 | 检查失效的真空密封件并更换； |
| 1.3真空泵 | 1.极限性能的确认；2.阀门及其连接管道的密封；3.真空泵电机绝缘电阻检测≥5兆欧；4.清洁真空泵及电机外壳，表面应无油污、脏污； |
| 2.工质检查 |  |
| 2.1溶液送检 | 机内溶液充分稀释后，取样200ML检验； |
| 2.2冷剂水检查 | 1.完全旁通冷剂水；2.连接冷剂水取样阀和加液阀，使部分溶液进入冷剂泵； |
| 3.外部系统检查与保养 |  |
| 3.1水系统检查 | 1.协助用户打开各水室盖板检查管板及水室内侧是否腐蚀、结垢；2.长期停机保养时，应放尽传热管内积水； |
| 4.电气检查与保养 |  |
| 4.1控制柜 | 1.用压缩空气或氮气对控制柜器件清洁及除尘；2.控制柜进行线路紧固和检查； |
| 4.2压力/温度校验 | 1.显示校验；2.接线牢固； |
| 4.3水泵连锁 | 1.接线牢固；2.动作正常； |
| 4.4靶流开关安全试验 | 1.安装正确；2.动作灵敏；3.接线牢固；4.不漏水； |
| 4.5控制模块 | 1.检查各输入输出点的逻辑是否符合；2.检查模块的设置；3.接线牢固； |
| 4.6变频器 | 1.变频器设置检查；2.风扇/散热翅片清灰； |
| 4.7蒸汽电动阀 | 1.手动启停电动阀测试其动作的可靠性；2.传动齿轮加油；3、不漏汽 |
| 4.8故障报警安全试验 | 1.报警动作正常； |
| 4.9调节/安全参数检查 | 1.安全参数/调节参数校核与调整 |
| 4.10溶液泵/冷剂泵 | 1.摇表检测绝缘电阻≥5兆欧；2.手动运转；3.接线牢固； |
| 4.11机组接地检查 | 1.摇表检测机组接地电阻≤10欧姆； |
| 5.燃烧器检查与保养 |  |
| 5.1本体检查 | 1.烟箱凝水排水管是否畅通；2.清洁燃料系统过滤器；3.风门及钢带传动机构清污并添加润滑脂；3.燃烧器本体各部件污垢清理；4.燃烧器与燃料管路是否连接处是否有燃料泄漏 |
| 5.2电气部件 | 1.电机绝缘检查；2.接线牢固 |
| 6.外观检查与保养 |  |
| 6.1油漆 | 检查机组的锈蚀情况，进行相应的除锈补漆工作或建议用户进行整体油漆处理； |
| 6.2外观清洁 | 检查机组外观清洁度并协助清洁工作； |

注：年维护C级保养适用于年度检修期间的综合维护保养，年度至少实施一次。

- 三、相关技术标准及规范

- 中标人应严格按照相关技术标准及规范执行，标准如有更新，须按最新及高标准执行。

- 四、安全管理要求

1.中标人应该严格按照“安全第一、预防为主、综合治理”的思想，不断的加强员工的安全生产教育，严格执行操作规程，正确穿戴合格的个人防护装备，配备安全监护人员，将安全生产贯彻到日常的工作中。应建立健全安全管理制度，包括安全操作规程、事故应急预案、安全检查和隐患排查机制等；这些制度应明确规定维保人员的责任和义务，以及在发生安全事故时的应对措施。应定期组织安全演练，提高现场维保人员的应急反应能力。派驻人员必须取得相应国家职业资格证书且在有效期内。对于由中标人不按照相关安全规定进行作业所引发的损失、事故，中标人负全部责任，并赔偿全部损失。

2.日常设备维护安全措施

（1）中标人派驻到采购人现场人员在工作期间不准饮酒，不准打闹或做与工作无关的事。

（2）在清洁各种中央空调电气设备时应使用相应设备清洁剂，严禁使用汽油等易燃易爆品。

（3）测试中央空调电气设备是否通电，只许使用测量仪表，严禁用手触摸及电气设备的有电部份或用短路的方法进行试验。

（4）检修设备必须停电，不准带电作业。

（5）作业过程中禁止在机架上摆放任何物品，水杯、各种液体摆放要远离机器，防止倒出损坏设备。要注意保护中央空调设施和周边环境，避免对其他设施造成损坏。

（6）作业可能造成区域内人员惊吓、恐慌、安全等情况的，必须提前征得采购人同意后，采取通知、疏散、隔离区域内所有人员后才能施工。

（7）对于施工影响较大，停用设备超过24小时的施工，中标人应启动应急预案并提报施工作业方案，采购人审核后执行。

（8）维保现场设置明显的安全警示标志，如“正在维修，请勿靠近”等，必要时采取隔离措施，防止无关人员进入作业区域。

（9）在进行登高作业时，必须佩戴好安全带等防护用品，配备安全监护人员，要提前查看登高设备的稳固性，了解周边环境是否存在危险因素，确保作业安全。

（10）维保结束后，对设备及现场进行清扫、清洁、整理、整顿确保干净无杂物、无安全隐患遗留。